Схема теплоснабжения

городского поселения чебсарское

шекснинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Чебсарское	6

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей	9

Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителей	13

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	14

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей	16

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	17

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	18

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	19

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	19

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	19

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения городского поселения Чебсарское Шекснинского муниципального района Вологодской области разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных Администрацией городского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Генеральный план городского поселения Чебсарское, разработанный ОАО «Головное ХППАП Бюро» 2010 год;

- Проект планировки в п. Чебсара, разработанный ОАО «Головное ХППАП Бюро» 2011 год.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Существующее состояние городского поселения:

Городское поселение Чебсарское Шекснинского муниципального района Вологодской области расположено в восточной части Шекснинского района. На севере граничит с городским поселением Сиземское, на северо-востоке – с Вологодским муниципальным районом, на востоке и юго-востоке – с городским поселением Домшинское, на юге – с городским поселением Любомировское, на юго-западе – с городским поселением Угольское, на западе и северо-западе – с городским поселением Чуровское.

Общая площадь городского поселения Чебсарское в существующих границах составляет 7470,68 га. Численность населения – 1763 человек (на 01.01.2014 год). В состав городского поселения входят 12 населенных пунктов. Административный центр расположен в п. Чебсара с численностью населения 1733 человека.

Связь городского поселения Чебсарское с районным центром поселком Шексна  осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Вологда - Новая Ладога с подъездом к поселку Чебсара. Расстояние до поселка Шексна – 23 км, расстояние до областного центра, города Вологда - 65 км.

Теплоснабжение населённых пунктов городского поселения – децентрализованное.

Основной вид отопления жилых усадебных домов – печное, для газифицированной части п.Чебсара – природный газ. Общественные, административные и многоквартирные жилые здания – снабжаются теплом централизованно, часть объектов отапливаются от собственных газовых котельных. Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты, работающих на топливе – дрова/уголь.

В городском поселении Чебсарское имеются две существующие котельные, расположенные в п. Чебсара.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения Чебсарское осуществляет Муниципальное унитарное предприятие посёлка Чебсара Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ» п. Чёбсара).

Характеристика сетей систем теплоснабжения:

| Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей, м | Тип прокладки, м |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземная | Подземная |  |
| Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | Чебсарская средняя школа | 394 | 394 | - | МУП «ЖКХ» п. Чёбсара |
| Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | Больничный городок | 813 | 272 | 541 | МУП «ЖКХ» п. Чёбсара |

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления административных, общественных и жилых зданий.

Тепловые сети – преимущественно надземные, в двухтрубном исполнении, часть тепловых сетей подземные в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные теплоизолированные трубопроводы.

| Наименование котельной | Диаметр условный, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Способ прокладки | Физ.износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | 50 | 394 | 1973 | надземная | 60 |
| Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | 50 | 813 | 2004 | надземная – 272 м подземная – 541 м | 60 |

Трубопроводы тепловых сетей городского поселения Чебсарское выполнены из стали.

Характеристика зданий источников теплоснабжения:

| Наименование | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
| Место расположения | Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 |
| Год постройки | 1973 | 2004 |
| Размер здания в осях, м*м | 12,0*6,2 | 17,3*6,5 |
| Площадь застройки, м² | 74,4 | 112,5 |
| Строительный объем, м³ | 320 | 551 |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м | 4,3 | 4,9 |
| Этажность здания | 1 | 1 |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |
| Стены | Кирпичные | Кирпичные |
| Фундамент | Кирпичный ленточный | Кирпичный ленточный |
| Кровля | Мягкая кровля | Железобетонные плиты |
| Водоотвод с кровли | Имеется | Имеется |
| Пол | Бетонный, деревянный | Бетонный, кафельная плитка |

Технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения:

| Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | Нева КВ-р | 2 | 2012 | 2*0,4 | 0,8 |
| Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | Pegasus F3 N221 | 3 | 2 шт. 2004 1 шт. 2013 | 3*0,19 | 0,652 |
|  | Ишма 100у | 1 | 2004 | 0,082 |  |

Тарифы теплоснабжающей организации:

| Теплоснабжающая организация | Период |  | Тариф, руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |
| Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 |  |  |  |  |
| МУП «ЖКХ» п. Чёбсара | 2012 год | 01.01-30.06 | - | 2864,00 |
|  |  | 01.07-31.08 | - | 3195,00 |
|  |  | 01.09-31.12 | - | 3539,00 |
|  | 2013 год | 01.01-30.06 | - | 3539,00 |
|  |  | 01.07-31.12 | - | 4426,00 |
|  | 2014 год | 01.01-30.06 | - | 4426,00 |
|  |  | 01.07-31.12 | - | 4841,00 |
| Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 |  |  |  |  |
| МУП «ЖКХ» п. Чёбсара | 2012 год | 01.01-30.06 | 1526,00 | 1526,00 |
|  |  | 01.07-31.08 | 1618,00 | 1618,00 |
|  |  | 01.09-31.12 | 1700,00 | 1700,00 |
|  | 2013 год | 01.01-30.06 | 1700,00 | 1700,00 |
|  |  | 01.07-31.12 | 2229,00 | 2229,00 |
|  | 2014 год | 01.01-30.06 | 2229,00 | 2229,00 |
|  |  | 01.07-31.12 | 2287,00 | 2287,00 |

Рздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Чебсарское

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления городского поселения Чебсарское

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, объектами социального и культурно-бытового обслуживания по расчетным периодам сведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь строительства (2015 год) | Расчётный срок (2030 год) |
| 1 | Численность населения | чел. | 1900 | 2250 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Средняя жилая обеспеченность | кв.м/чел | 33,5 | 35 |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 63,65 | 78,75 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ | мест | 175 | 200 |
| 2 | Школа | мест | 136 | 161 |
| 3 | Детская музыкальная школа | мест | - | 18 |
| 4 | Дом детского творчества | мест | - | 89 |
| 5 | Стационар | мест | 38 | 45 |
| 6 | Поликлиника | посещ/смена | - | 120 |
| 7 | Аптека | объект | - | 2 |
| 8 | Станция скорой помощи | объект | - | 1 |
| 9 | Стадионы | га | 1,7 | 2 |
| 10 | Спортивный зал | кв.м | 152 | 180 |
| 11 | Дом культуры | мест | 152 | 180 |
| 12 | Библиотеки | ед.хранения | 14300 | 16900 |
| 13 | Магазины | кв.м | 570 | 675 |
| 14 | Кафе, столовые | мест | 76 | 90 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | мест | 9 | 10 |
| 16 | Бани | мест | 13 | 16 |
| 17 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 18 | Отделение банка | опер.касса | 1 | 1 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 2 | 2 |
| 20 | Отделение милиции | объект | - | 1 |
| 21 | Администрация | объект | - | 1 |
| 22 | Офисы | объект | - | 3 |
| 23 | Пожарная часть | машины | 1 | 1 |
| 24 | Церковь | объект | - | 1 |
| 25 | ЖД вокзал | объект | - | 1 |

Оснащённость объектов городского поселения Чебсарское отоплением и горячим водоснабжением на 1-ю очередь и расчетный срок, представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Виды потребителей | % потребителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1-ю очередь строительства и расчётный срок |
| 1 | Горячее водоснабжение потребителей: |  |
| а) | При наличии в квартирах газовых плит и газовых водонагревателей ГВС (2400 Мкал/год×чел) | 90% |
| б) | При наличии в квартирах газовых плит и централизованного горячего водоснабжения (970 Мкал/годчел) | 5% |
| в) | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного ГВС и ВПГ (1430 Мкал/год×чел) | 5% |
| 2 | Отопление потребителей: |  |
| а) | С газовыми двухконтурными или одноконтурными котлами (частный сектор) | 90% |
| б) | С централизованным отоплением | 5% |
| в) | С отоплением от собственных источников теплоты работающих на твердых видах топлива (дрова, пелеты) | 5% |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование котельной | Годовая выработка на отопление, Гкал | Годовая выработка на ГВС, Гкал | Суммарная годовая выработка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | 1425 | - | 1425 |
| 2 | Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | 770 | - | 770 |
| ИТОГО |  | 2195 | - | 2195 |

Прогнозные тепловые нагрузки городского поселения Чебсарское представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сроки строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь строительства | Расчётный срок |
| 1 | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |  |  |
| 1.1 | Максимальный на отопление | Гкал/ч (МВт) | 0,6226 (0,7081) | 0,7613 (0,8800) |
| 1.2 | Максимальный на вентиляцию | Гкал/ч (МВт) | 0,0735 (0,0850) | 0,0914 (0,1056) |
| 1.3 | Максимальный на горячее водоснабжение | Гкал/ч (МВт) | 0,0736 (0,0857) | 0,0876 (0,1020) |
|  | Итого | Гкал/ч (МВт) | 0,7598 (0,8788) | 0,9403 (1,0876) |
| 2 | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный на отопление | Гкал/ч (МВт) | 11,6400 (13,4540) | 14,4048 (16,6497) |
| 2.2 | Максимальный на горячее водоснабжение | Гкал/ч (МВт) | 1,3992 (1,6288) | 1,6574 (1,9293) |
|  | Итого | Гкал/ч (МВт) | 13,0392 (15,0829) | 16,0622 (18,5790) |
|  | ВСЕГО: | Гкал/ч (МВт) | 13,7990 (15,9617) | 17,0024 (19,6666) |

Примечание: общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС жилых зданий городского поселения Чебсарское на расчетный срок составит: – 19,67 МВт (17,0 Гкал/ч), в том числе на центральное теплоснабжение – 1,09 МВт (0,94 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 18,58 МВт (16,06 Гкал/ч). Данные по расчетным тепловым нагрузкам необходимы для определения потребности в природном газе в целом по городскому поселению Чебсарское.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах от источников централизованного теплоснабжения не выявлено.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городском поселении Чебсарское с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории городского поселения Чебсарское расположены 2 котельные, обеспечивающие централизованным теплоснабжением население п. Чебсара, а так же объектов социальной сферы и административные здания.

Зона теплоснабжения котельных в городском поселении Чебсарское приведена на рисунках 2.1, 2.2.

Рисунок 2.1 – Зона теплоснабжения Школьной котельной, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14

Рисунок 2.2 – Зона теплоснабжения Газовой котельной, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | 0,8 | в работе |
| Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | 0,652 | в работе |

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения Чебсарское осуществляет МУП «ЖКХ» п. Чебсара.

Теплоснабжением от собственных встроенных газовых котельных обеспечивается усадебная, сблокированная жилая застройка, а так же общественные и административные здания.

Проектом генерального плана предусматривается строительство индивидуальных встроенных и отдельно стоящих котельных для общественных зданий.

В существующих микрорайонах централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и социальные здания, оборудованные внутренними системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме – теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты, работающих на топливе – дрова/уголь.

В соответствии с генеральным планом предусматривается развивать индивидуальные источники теплоснабжения для снабжения теплом проектируемой усадебной, многоквартирной жилой и общественной застройки.

Согласно генеральному плану:

Развивать системы индивидуального теплоснабжения в п.Чебсара и д.Молодки. Для газифицируемых населенных пунктов проектом предусмотрено:

- в жилых домах перспективной усадебной и многоквартирной застройки устройство систем индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

- в общественных зданиях, подключение которых к системам централизованного теплоснабжения не возможно, предусматривается устройство собственных встроенных/пристроенных котельных с газовыми котлами двухконтурного типа.

- для детских дошкольных и школьных учреждений, подключение которых к системам централизованного теплоснабжения не возможно, предусматривается устройство собственных отдельно стоящих котельных с газовыми котлами двухконтурного типа.

- по мере поступления заявок, подключение к сетям природного газа существующих жилых домов с печным отоплением, с устройством систем индивидуального отопления, горячего водоснабжения и нужд пищеприготовления.

Для не газифицируемых населенных пунктов теплоснабжение предусмотрено печное. В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального отопления и горячего водоснабжения от твердотопливных пиролизных котлов работающих на местных видах топлива – дровах и отходах деревообработки.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой нагрузки источников тепловой энергии городского поселения Чебсарское (без учета тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных) согласно генеральному плану городского поселения Чебсарское представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 |  | Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь строительства | Расчётный срок | 1-я очередь строительства | Расчётный срок |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,652 | 0,652 |
| 1.2 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,652 | 0,652 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,3977 | 0,4942 | 0,2149 | 0,2671 |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,0477 | 0,0593 | 0,0258 | 0,0321 |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,0478 | 0,0569 | 0,0258 | 0,0307 |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 2.4 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4932 | 0,6104 | 0,2665 | 0,3299 |
| 2.5 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой энергии | Гкал/ч | 0,3068 | 0,1896 | 0,3855 | 0,3221 |

Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителей

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Котлы, установленные на котельных в городском поселении Чебсарское не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

Проектом генерального плана городского поселения Чебсарское предусматривается:

- в жилых домах перспективной усадебной и многоквартирной застройки устройство систем индивидуального поквартирного отопления и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

- в общественных зданиях подключение которых к системам централизованного теплоснабжения не возможно, предусматривается устройство собственных встроенных/пристроенных котельных с газовыми котлами двухконтурного типа.

- для детских дошкольных и школьных учреждений, подключение которых к системам централизованного теплоснабжения не возможно, предусматривается устройство собственных отдельно стоящих котельных с газовыми котлами двухконтурного типа.

- по мере поступления заявок, подключение к сетям природного газа существующих жилых домов с печным отоплением, с устройством систем индивидуального отопления, горячего водоснабжения и нужд пищеприготовления.

Для не газифицируемых населенных пунктов теплоснабжение предусмотрено печное. В жилых домах перспективной усадебной застройки предусматриваются системы индивидуального отопления и горячего водоснабжения от твердотопливных пиролизных котлов работающих на местных видах топлива – дровах и отходах деревообработки.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии городского поселения Чебсарское не предусматривается.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Согласно сведениям предоставленным администрацией городского поселения Чебсарское предусматриваются следующие мероприятия по техническому перевооружению котельных:

- замена котлов в котельных;

- установка теплосчетчика в газовой котельной, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

По предоставленным данным администрации городского поселения Чебсарское источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрации городского поселения Чебсарское переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Существующие на территории городского поселения Чебсарское котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

В таблице 4.1 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского поселения Чебсарское.

Таблица 4.1

| Температура наружного воздуха t, ºC | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления tп, ºC | Температура воды в обратной линии системы отопления tо, ºC |
| --- | --- | --- |
| 5 | 45 | 41 |
| 0 | 48,5 | 43 |
| -5 | 52 | 48 |
| -10 | 55 | 50 |
| -15 | 58 | 52 |
| -20 | 60 | 54 |
| -25 | 61 | 55 |
| -30 | 62 | 56 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь строительства | Расчётный срок |
| 1 | Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | 0,8 | 0,4932 | 0,6104 |
| 2 | Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | 0,652 | 0,2665 | 0,3299 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Проектом генерального плана городского поселения Чебсарское предусматривается для подачи теплоносителя от централизованных источников теплоты к потребителям строительство новых тепловых сетей и замена существующих, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации.

Прокладка новых теплосетей принята преимущественно подземной, двухтрубной, бесканальной или в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87.

На тепловых сетях, в местах разветвлений, должны предусматриваться тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, теплоизолированными пенополиуретаном с полиэтиленовым покрытием.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории городского поселения Чебсарское условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность, км | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка тепловых сетей в ППУ ГОСТ 30732-2006 (в том числе сущ. 50/50%) | 2*1,0 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 6.1

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная котельная, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | Каменный уголь | 270 т | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Газовая котельная, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | Природный газ | 150 тыс.куб.м | Природный газ | Природный газ |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1-я очередь строительства | Расчётный срок |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
|  | Замена 2-х котлов в школьной котельной, п.Чебсара, пер.Краснораменский, д.14 | 1200 | 1200 | - |
|  | Замена 3-х котлов в газовой котельной, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | 750 | 750 | - |
|  | Установка теплосчетчика в газовой котельной, п.Чебсара, пер.Медицинский, д.7 | 200 | 200 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 2150 | 2150 | - |
|  | -бюджетное финансирование | 2150 | 2150 |  |
|  | -собственные средства | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
|  | Прокладка тепловых сетей в ППУ ГОСТ 30732-2006 (в том числе сущ. 50/50%), L = 2*1,0 км | 16100 | 8050 | 8050 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 16100 | 8050 | 8050 |
|  | -бюджетное финансирование | 16100 | 8050 | 8050 |
|  | -собственные средства | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
|  | Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием потребителей | 100 | - | 100 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 100 | - | 100 |
|  | -бюджетное финансирование | 100 | - | 100 |
|  | -собственные средства | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 18350 | 10200 | 8150 |
|  | -бюджетное финансирование | 18350 | 10200 | 8150 |
|  | -собственные средства | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации городского поселения Чебсарское предлагается определить МУП «ЖКХ» п. Чёбсара.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории городского поселения Чебсарское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | _________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация городского поселения Чебсарское

Юридический адрес: 162580, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п. Чебсара, ул.Мира, д. 12

| Глава администрации городского поселения Чебсарское | _________________ | Кузнецов С.А. |
| --- | --- | --- |